| МЧС РОССИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН Управление надзорной деятельности Отделение надзорной деятельности Миякинского района Ул.Губайдуллина, 117 «А», с.Киргиз-Мияки, 452080 Телефон: (34788) 2-11-95 E-mail: ogpnmiaki@mail.ru Единый телефон доверия (347) 233 99 99 15 августа 2013 г. исх. № _ 144 _ На № _______ от ____________ | Начальнику Отдела образования Администрации муниципального района Миякинский район РБ Атангуловой С.М. |
| --- | --- |

Информация

о противопожарном состоянии образовательных учреждений Муниципального района Миякинского района.

Довожу до Вашего сведения, что отделением надзорной деятельности Миякинского района УНД ГУ МЧС России по РБ, с 06 по 13 августа 2013 года принято участие в межведомственной комиссии по проверке готовности образовательных учреждений муниципального района Миякинский район к новому 2013-2014 учебному году.

В ходе проверок проверялась соблюдение на объектах противопожарного режима, выполнения норм и правил пожарной безопасности, направленных на предотвращение, распространения и тушения возможного пожара, своевременному и беспрепятственному эвакуации и спасению людей.

Проверкой были охвачены 40 образовательных школ и 33 детских садов района и показали, что в основном на объектах образования соблюдается противопожарный режим, укомплектованы первичными средствами пожаротушения, в удовлетворительном состоянии внутреннее противопожарное водоснабжение, регулярно проводиться обучение персонала действиям на случай возникновения пожара. Но в тоже время не выполняются противопожарные мероприятия, требующих значительных финансовых средств. В ходе проверки выявлены следующие нарушения норм и правил пожарной безопасности. Так:

- в 9 ОУ двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах, а именно: МОБУ СОШ № 2 с.Киргиз-Мияки, МОБУ СОШ № 1 с.Киргиз-Мияки, МОБУ НОШ с.Биккулово, МОБУ ООШ с.Новые-Ишлы, МОБУ ООШ с.Кекен-Васильевка, МОБУ СОШ с.Большые Каркалы, МОБУ СОШ с.Канбек, МОБУ СОШ с.Садовый, МОБУ БГ с.Ильчегулово;

- в 4 ОУ отсутствует наружное противопожарное водоснабжение, а именно: МОБУ СОШ с.Качеганово, МОБУ СОШ с.Новые-Карамалы, МОБУ СОШ с.Новый Мир, МОБУ СОШ с.Кекен Васильевка;

- в 11 ОУ нет указателей направления к водоисточникам, а именно: МОБУ СОШ с.Зильдярово, МОБУ СОШ с.Уршакбаш-Карамалы, МОБУ ООШ с.Биккулово, МОБУ НОШ с.Кожай Семёновка, МОБУ СОШ д.Ерлыкова, МОБУ СОШ с.Енебей-Урсаево, МОБУ СОШ с.Тамьян-Таймасово, МОБУ СОШ с.Уязыбашево, МОБУ СОШ с.Шатмантамак, МОБУ НОШ-д/с с.Комсомольский, МОБУ СОШ с.Баязитово;

- во всех объектах образования двери помещений библиотек, складских, кладовых, электрощитовых, бильевых, люков не соответствуют требуемой степени огнестойкости (не менее 0.6 часа);

- ни с одного объекта образования сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации не выведен на пульт подразделения федеральной противопожарной службы;

- в 21 ОУ и 16 ДУ  не проводятся проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений крыш, с периодичностью не реже двух раз в год, а именно: МОБУ ООШ с.Сафарово, МОБУ СОШ с.Шатмантамак, МОБУ НОШ с.Кожай-Семеновка, МОБУ СОШ с.Качеганово, МОБУ СОШ с.Зильдярово, МОБУ СОШ с.Уршакбаш-Карамалы, МОБУ ООШ с.Родниковка, МДОБУ д/с с.Баязитово, МДОБУ д/с с.Зильдярово, МДОБУ д/с с.Шатмантамак, МДОБУ д/с с.Уршак, МДОБУ д/с с.Уршакбаш-Карамалы, МДОБУ д/с с.Новые-Карамалы, МДОБУ д/с с.Миякитамак, МДОБУ д/с с.Кожай-Семеновка, МДОБУ д/с с.Родниковка, МДОБУ д/с с.Богданово, МДОБУ д/с с.Менеузтамак, МДОБУ д/с с.Кекен-Васильевка, МОБУ СОШ с.Менеузтамак, МДОБУ д/с с.Богданово, МОБУ НОШ с.Богданово, МОБУ ООШ с.Канбеково, МОБУ ООШ с.Ерлыково, МОБУ СОШ с.Анясево, МДОБУ д/с с.Аняс, МОБУ СОШ с.Большие-Каркалы, МОБУ НОШ с.Уршак, МОБУ НОШ с.Софиевка, МОБУ ООШ с.Баязитово, МОБУ НОШ с.Новые Ишлы, МДОБУ д/с с.Родниковка, МОБУ НОШ с.Нарыстау, МДОБУ д/с с.Чатай-Бурзян, МОБУ ООШ с.Кекен-Васильевка, МДОБУ д/с № 3 с.Киргиз-Мияки, МОБУ БГ с.Ильчегулово, МОБУ СОШ с.Новые Карамалы, МОБУ НОШ с.Култай-Каран;

- в 19 ОУ и 6 ДУ не проводится регламентные работы по техническому обслуживанию и планово - предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и не заключены договора на обслуживание автоматической пожарной сигнализации, а именно: МОБУ ООШ с.Сафарово, МОБУ НОШ с.Култай-Каран, МДОБУ д/с с.Канбек, МОБУ ООШ с.Канбек, МОБУ ООШ с.Ерлыково, МОБУ СОШ с.Аняс, МДОБУ д/с с.Аняс, МОБУ СОШ с.Большие Каркалы, МДОБУ д/с с.Большие Каркалы, МОБУ НОШ с.Софиевка,  МОБУ СОШ с.Новый Мир, МДОБУ д/с с.Новый Мир, МОБУ ООШ с.Баязитово, МДОБУ д/с с.Баязитово, МОБУ СОШ с.Шатмантамак, МОБУ СОШ с.Качеганово, МОБУ НОШ с.Новые Ишлы, МДОБУ д/с с.Родниковка, МОБУ ООШ с.Родниковка, МОБУ НОШ с.Нарыстау, МОБУ БГ с.Ильчегулово, МОБУ СОШ с.Садовый, МОБУ НОШ с.Кожай Семёновка, МОБУ ООШ с.Кекен Васильевка, МОБУ СОШ № 1 с.Киргиз-Мияки, МДОБУ д/с № 2 с.Киргиз-Мияки;

-в 12 ОУ и 11 ДУ на путях эвакуации, в фойе и коридорах, на полу настелен линолеум  с неизвестными показателями пожарной опасности, а именно: МОБУ СОШ с. Родниковка, МДОБУ д/с с. Родниковка, МДОБУ д/с с.Баязит, МДОБУ д/с с. Каран-Кункас, МДОБУ д/с с.Нарыстау, МОБУ НОШ с.Биккулово, МДОБУ д/с с.Уршак, МОБУ НОШ с. Байтимирово, МДОБУ д/с с.Байтимирово, МОБУ СОШ с.Кенбек, МОБУ СОШ с.Сафарово, МОБУ СОШ с.Канбеково, МДОБУ д/с с.Большие Каркалы,  МОБУ СОШ с.Уязыбашево, МДОБУ д/с с.Уршакбаш-карамалы, МОБУ СОШ с. Шатмантамак, МДОБУ д/с с.Качеганово, МОБУ ООШ с.Родниковка, МОБУ НОШ с.Биккулово, МОБУ СОШ с.Каран-Кункас, МДОБУ д/с с.Садовый, МОБУ СОШ № 1 с.Киргиз-Мияки, МДОБУ д/с № 4 с.Киргиз-Мияки;

- в 24 ОУ и 16 ДУ на путях эвакуации, в фойе и коридорах, стены покрашены красками с неизвестными показателями пожарной опасности, а именно: МОБУ СОШ с.Качеганово, МОБУ СОШ с. Шатмантамак, МДОБУ д/с с.Шатмантамак, МОБУ ООШ с.Баязит, МОБУ СОШ с.Сатый, МДОБУ д/с с.Сатый, МОБУ ООШ с.Кекен-Васильевка, МДОБУ д/с с.Кекен-Васильевка, МДОБУ д/с с.Кожай-Семёновка, МОБУ СОШ с.Садовый, МДОБУ д/с д.Сатай-Бурзян, МДОБУ д/с с. Биккулово, МОБУ НОШ с.Рассвет, МДОБУ д/с с. Новый Мир, МОБУ НОШ с.Сафиека, МОБУ НОШ с.Аитово, МДОБУ д/с с.Уршак, МОБУ СОШ с.Уршакбашкарамалы, МОБУ СОШ с.Большие Каркалы, МОБУ НОШ с.Малые Каркалы, МОБУ СОШ с.Аняс, МДОБУ д/с с.Аняс, МОБУ НОШ с. Богдан, МДОБУ д/с с.Богдан, МОБУ ООШ с.Сафарово, МДОБУ д/с с.Менеузтамак, МОБУ СОШ с.Новые Карамалы, МДОБУ д/с с.Новые Карамалы, МОБУ НОШ д.Суккул-Михайловка, МДОБУ д/с № 3, МДОБУ д/с № 2, МОБУ СОШ №2, МОБУ ООШ с.Канбеково, МДОБУ д/с с.Уязыбашево, МОБУ СОШ с.Новый Мир, МДОБУ д/с с.Зильдярово, МОБУ СОШ с. Качеганово, МОБУ НОШ с.Новые Ишлы, МОБУ НШ-д/с с.Комсомольский, МДОБУ д/с с.Миякитамак, МОБУ СОШ № 1 с.Киргиз-Мияки;

-в 2 ОУ и 14 ДУ на путях эвакуации ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов не закреплены к полу, а именно: МДОБУ д/с с.Суккул-Михайловка, МДОБУ д/с с.Менеузтамак, МДОБУ д/с с.Сафарово, МОБУ НОШ с.Култай-Каран, МДОБУ д/с с.Канбеково, МДОБУ д/с с.Уязыбашево, МДОБУ д/с с.Уршакбаш-карамалы, МДОБУ д/с с.Сатыево, МДОБУ д/с д.Рассвет, МОБУ НОШ с.Нарыстау, МДОБУ д/с с.Каран-Кункас, , МДОБУ д/с с.Чатай-Бурзян, МДОБУ д/с с.Садовый, МДОБУ д/с с.Кожай-Семеновка, МДОБУ д/с с.Кекен-Васильевка, МДОБУ д/с № 2 с.Киргиз-Мияки;

-в 10 ОУ и 7 ДУ эксплуатируются светильники со снятыми колпоками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, а именно: МДОБУ д/с с.Суккул-Михайловка, МДОБУ д/с с.Новые-Карамалы, МОБУ СОШ с.Новые-Карамалы, МОБУ СОШ с.Менеузтамак, МДОБУ д/с с.Богдан, МОБУ СОШ с.Уршакбаш-карамалы, МОБУ НОШ с.Софиевка, МОБУ СОШ с.Новый Мир, МОБУ СОШ с.Баязитово, МДОБУ д/с с.Баязитово, МОБУ СОШ с. Качеганово, МДОБУ д/с с.Родниковка, МОБУ НОШ с.Биккулово, МОБУ НШ-д/с с.Комсомольский, , МДОБУ д/с с.Чатай-Бурзян, МДОБУ д/с с.Кекен-Васильевка, МОБУ СОШ № 1 с.Киргиз-Мияки, МОБУ СОШ № 2 с.Киргиз-Мияки;

-в 9 ОУ и 11 ДУ на наружных лестницах высотой более 45 см. эвакуационных выходов из первого этажа зданий отсутствуют ограждения с перилами, а именно: МДОБУ д/с с.Новые-Карамалы, МОБУ СОШ с.Менеузтамак, МДОБУ д/с с.Сафарово, МОБУ СОШ с.Тамьян-Таймас, МОБУ ООШ с.Ерлыково, МОБУ СОШ с.Анясево, МДОБУ д/с с.Уршакбаш-карамалы, МОБУ НОШ с.Софиевка, МДОБУ д/с с.Баязитово, МОБУ СОШ с.Зильдярово, МДОБУ д/с с.Шатмантамак, МОБУ СОШ с. Шатмантамак, МДОБУ д/с д.Рассвет, МОБУ НШ-д/с с.Комсомольский, МДОБУ д/с с.Ильчегулово, МДОБУ д/с с.Чатай-Бурзян, , МДОБУ д/с с.Садовый, МДОБУ д/с с.Миякитамак, МДОБУ д/с с.Кожай-Семеновка, МДОБУ д/с с.Кекен-Васильевка, МОБУ СОШ № 1 с.Киргиз-Мияки, МОБУ СОШ № 1 с.Киргиз-Мияки, МДОБУ д/с № 2 с.Киргиз-Мияки;

-в 9 ОУ во круг школы отсутствует подъезд для пожарных автомобилей, а именно: МОБУ СОШ с.Новые-Карамалы, МОБУ СОШ с.Енебей-Урсаево, МОБУ СОШ с.Уршакбаш-карамалы, МОБУ СОШ с.Сатыево, МОБУ СОШ с.Зильдярово, МОБУ ООШ с.Родниковка, МОБУ СОШ с.Ильчегулово, МОБУ ООШ с.Кекен-Васильевка;

-в 10 ДУ на установке автоматической пожарной сигнализации применены устаревшие тепловые пожарные извещатели (должны быть дымовые), а именно: МОБУ д/с с.Анясево,  МДОБУ д/с с.Уязыбашево, МДОБУ д/с с.Уршакбаш-карамалы, МДОБУ д/с с.Уршак, МДОБУ д/с с.Шатмантамак, МДОБУ д/с с.Ильчегулово, МДОБУ д/с с.Чатай-Бурзян, МДОБУ д/с с.Миякитамак, МДОБУ д/с с.Кожай-Семеновка, МДОБУ д/с с.Кекен-Васильевка;

-в 1 ДУ автоматическая пожарная сигнализация отсутствует, а именно: МДОБУ д/с д.Рассвет;

-в 1 ОУ автоматическая пожарная сигнализация в не рабочем состоянии, а именно: МОБУ БГ с.Ильчегулово;

-в 1 ОУ в подвальном помещении размещена мастерская для  хранения и переработки горючих материалов (древесины), а именно МОБУ СОШ № 1 с.Киргиз-Мияки;

-во всех объектах образования план эвакуации из здания не соответствует установленным требованиям (имеющийся планы эвакуации выполнены не из фотолюминесцентного материала).

Данную информацию предоставляем на Ваше  рассмотрение и принятию мер к их устранению.

и.о. начальника ОНД

Миякинского района

лейтенант внутренней службы                                                          Р.Р.Мухаметзянов